## q
Groep | Beschrijving | Tekst | Kwalificatie | Norm | Toelichting
Schakel- en verdeelinrichting | Glaasjes | Er ontbreken diverse veiligheidsglaasjes van de smeltpatroonhouders. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Kabelschoen onjuist boutgat | Het boutgat van diverse kabelschoenen is niet juist gekozen. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Coderen HS | De hoofdschakelaar is niet gecodeerd. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Coderen SVI | De schakel- en verdeelinrichting en/of zijn componenten zijn niet gecodeerd. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Aut. zekeringen | Er bevinden zich meerdere automatische zekeringen in de schakel- en verdeelinrichting. (Dit is tijdens de inspectie hersteld). | Or
Schakel- en verdeelinrichting | Meerdere geleiders aansluiting component | De klemmen van de componenten zijn niet geschikt om meerdere geleiders op aan te sluiten. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Meerdere geleiders rijgklem | De rijgklemmen zijn niet geschikt om meerdere geleiders op aan te sluiten. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Blanke PE in SVI | De blanke beschermingsleiding is niet geïsoleerd in de schakel- en verdeelinrichting. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Niet voldoende vrije ruimte | Er is niet voldoende vrije ruimte voor de schakel- en verdeelinrichting aanwezig. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Passchroeven ingebrand | De passchroeven zijn ingebrand. | Or
Schakel- en verdeelinrichting | Verschillende samenstelling kern, één klem | Er zijn geleiders met een verschillende samenstelling van kern in één klem aangesloten. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | verschillende kerndoorsnede, één klem | Er zijn geleiders met een verschillende kerndoorsnede in één klem aangesloten. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Invoeren open | Diverse invoeren van de schakel- en verdeelinrichting zijn niet afgedicht. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Groepenverklaring niet aanwezig | Er is geen groepenverklaring / installatieschema aanwezig. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Groepenverklaring niet juist | De groepenverklaring / installatieschema komt niet overeen met de werkelijkheid. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Losse aders | Er bevinden zich onafgewerkte draden in de schakel- en verdeelinrichting. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Aders met isolatie onder de klem | Diverse geleiders zijn met de isolatie onder de klem aangesloten. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Geen hoofdschakelaar | Er is geen hoofdschakelaar aanwezig. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Aardlekschakelaar defect | De aardlekschakelaar is defect. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Aardlekschakelaar testknop defect | De testknop van de aardlekschakelaar functioneert niet. | Ge
Montage | Onafgeschermd door metalen behuizing | De kabels zijn zonder bescherming tegen mechanische beschadiging door de metalen behuizing gevoerd. | Ge
Montage | Onafgeschermd door metalen wandgoot | De kabels zijn zonder bescherming tegen mechanische beschadiging door de metalen wandgoot gevoerd. | Ge
Montage | Onafgeschermd door vloer | De kabels zijn zonder bescherming tegen mechanische beschadiging door de vloer gevoerd. | Bl
Montage | VD onafgeschermd | De VD-draad is niet beschermd tegen mechanische beschadiging. | Or
Montage | Verbinding onafgeschermd | De verbindingen zijn niet afgeschermd door een omhulsel en niet van trek ontlast. | Or
Montage | Geen trekontlasting | De kabel is niet voorzien van een goede trekontlasting. | Bl
Schakelmateriaal | Meerdere tafelwcd's | Er zijn meerdere tafelcontactdozen achter elkaar ingestoken. | Ge
Schakelmateriaal | Geen mont.plaat op hout | De wandcontactdoos/schakelaar is zonder montageplaat op een houten ondergrond gemonteerd. | Bl
Schakelmateriaal | Geen mont.plaat op metaal | De wandcontactdoos/schakelaar is zonder montageplaat op een metalen ondergrond gemonteerd. | Or
Schakelmateriaal | Behuizing wcd beschadigd | De behuizing van de wandcontactdoos is beschadigd. | Bl
Schakelmateriaal | Centraalplaatje wcd beschadigd | Het centraalplaatje van de wandcontactdoos is beschadigd. | Bl
Schakelmateriaal | Wcd 16A beveiliging te hoog | De wandcontactdoos is geschikt voor een stroom van maximaal 16A, maar is beveiligd door een | Bl
Schakelmateriaal | Wcd ondeugdelijk bevestigd | De wandcontactdoos is niet deugdelijk bevestigd. | Bl
Metingen | Circuitimpedantie te hoog | De circuitimpedantie is te hoog i.c.m. de beveiliging. | Ge
Metingen | Aardcircuitimpedantie te hoog | De aardcircuitimpedantie is te hoog i.c.m. de beveiliging. | Or
Metingen | Isolatieweerstand te laag | De isolatieweerstand is te laag. | NO
Kleurcodering | Geel/groen als schakelader | De geel/groene ader is als schakelader toegepast. | Ge
Kleurcodering | Nulleider niet blauw | De nulleider is niet over de gehele lengte blauw gecodeerd. | Ge
Vereffening/aarding | Vereffenen persluchtleiding | De metalen persluchtleiding is niet vereffend. | Ge
Vereffening/aarding | Vereffenen gasleiding | De metalen gasleiding is niet vereffend. | Or
Vereffening/aarding | Vereffenen waterleiding | De metalen waterleiding is niet vereffend. | Or
Vereffening/aarding | Vereffenen cv-leidingen | De metalen cv-leidingen zijn niet vereffend. | Ge
Vereffening/aarding | Vereffenen luchtbehandeling | De metalen luchtbehandelingskanalen zijn niet vereffend. | Or
Vereffening/aarding | Vereffenen CAI | De hoofdaansluiting van de CAI is niet vereffend. | Bl
Vereffening/aarding | Vereffenen wandgoot | De metalen wandgoot is niet vereffend | Ge
Vereffening/aarding | Vereffenen kabelgoot | De metalen kabelgoot is niet vereffend | Bl
Vereffening/aarding | Wcd geen PE | Er is geen randaarde op de wandcontactdoos aangesloten. | Or
Vereffening/aarding | Kerndoorsnede vereffening onjuist | De kerndoorsnede van de vereffeningsleiding is niet juist gekozen. | Bl
Armaturen | Armatuur niet compleet | Het armatuur is niet compleet. | Ge
Armaturen | Afdekkap ontbreekt | De afdekkap van het armatuur ontbreekt. | Ge
Armaturen | Armatuur ondeugdelijk bevestigd | Het armatuur is niet deugdelijk bevestigd. | Ge
Armaturen | IP classificatie onjuist | Het armatuur heeft niet de juiste IP classificatie. | Ge
Armaturen | Afdekkap beschadigd | De afdekkap van het armatuur is beschadigd. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Intern vervuild | De schakel- en verdeelinrichting is intern vervuild. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Kabelschoenen persing | Meerdere kabelschoenen zijn niet juist verperst. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Interne bedrading te dun | De interne bedrading is te dun uitgevoerd. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Hoofdschakelaar te licht | De hoofdschakelaar is te licht uitgevoerd i.c.m. de voorbeveiliging. | Or
Armaturen | Armatuur beschadigd | Het armatuur is beschadigd. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Front niet gesloten | Het front van de schakel- en verdeelinrichting is niet gesloten. | Bl
Schakel- en verdeelinrichting | Geen twin-adereindhulzen | Er zijn geen twin-adereindhulzen toegepast. | Ge
Zonnestroom | Ballastplan | Er is geen ballastplan aanwezig. | Ge
Zonnestroom | Constructieberekening | Er is geen verklaring van een constructiebureau aanwezig. | Ge
Zonnestroom | Strengplan | Er is geen strengplan aanwezig. | Ge
Zonnestroom | Legplan | Er is geen legplan aanwezig. | Ge
Zonnestroom | Aanduiding PV | De PV-installatie is niet aangeduid bij de betreffende groep op de schakel- en verdeelinrichting. | Bl
Zonnestroom | Beveiliging onjuist | De beveiliging t.b.v. de omvormer is niet juist gekozen. Deze dient minimaal 1,25 x Inom van de omvormer te zijn. | Or |  | Tijdens de inspectie is niet achterhaald kunnen worden of de beveiliging geschikt is voor 100% belasting. Als de beveiliging geschikt is voor 100% belasting, kan de constatering vervallen.
Zonnestroom | Connectoren los op dak | Er liggen op meerdere plaatsen connectoren los op het dak. | Ge
Zonnestroom | Inductielussen | Er bevinden zich meerdere inductielussen in de DC-bekabeling. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Aardlekautomaat testknop defect | De testknop van de aardlekautomaat functioneert niet. | Ge
Schakel- en verdeelinrichting | Aardlekautomaat defect | De aardlekautomaat is defect. | Ge
Schakelmateriaal | Behuizing schakelaar beschadigd | De behuizing van de schakelaar is beschadigd. | Bl
Schakelmateriaal | Schakelaar ondeugdelijk bevestigd | De schakelaar is niet deugdelijk bevestigd. | Bl
Montage | Geleiders onafgeschermd | De geleiders zijn niet beschermd tegen mechanische beschadiging. | Or
Schakel- en verdeelinrichting | Corrosie aansluitingen | Meerdere aansluitingen zijn gecorrodeerd. | Ge
Randapparatuur | Condensor vervuild | De condensor is vervuild. | Ge
Randapparatuur | Aansluitsnoer beschadigd | Het aansluitsnoer is beschadigd. | Or
Zonnestroom | Lichtstraat afstand | De PV-panelen bevinden zich binnen een straal van 2,5 meter t.o.v. de lichtstraat. | Bl
Noodverlichting | Het armatuur is niet compleet. | Het armatuur is niet compleet.
Noodverlichting | Het armatuur is defect. | Het armatuur is defect.
Noodverlichting | De accu is leeg of defect. | De accu is leeg of defect.
Noodverlichting | De verlichting werkt niet. | De verlichting werkt niet.
Noodverlichting | Het pictogram ontbreekt. | Het pictogram ontbreekt.
Noodverlichting | De bevestiging zit los. | De bevestiging zit los.