## q
TypeRapport | Rapporttitel | Subtitel | Inleiding | Eindbeoordeling | Eindbeoordeling_OKE | Visuele inspectie Titel | Visuele inspectie | Visuele inspectie Toelichting | Metingen en beproevingen Titel | Metingen en beproevingen | Metingen en beproevingen Toelichting | Aanvullend onderzoek Titel | Aanvullend onderzoek | Toelichting Aanvullend Onderzoek | Lijst_4_Titel | Lijst_4 | Lijst_4_Toelichting | Vinklijst afkeuringscriteria | De inspectie is uitgevoerd volgens | Het elektrisch materieel is getoets aan | Toelichting | Melding gevaarlijke situatie | Herstelverklaring
~EPM_SCOPE_8_PI | Inspectie SCIOS SCOPE 8 PI | Elektrische laagspanningsinstallatie | In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie volgens Scios SCOPE 8 van de elektrische laagspanningsinstallatie. Het doel van inspecties volgens Scios SCOPE 8 is gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. De inspectie van de elektrische laagspanningsinstallatie heeft bestaan uit: - Een visuele inspectie; - Metingen en beproevingen. Als er tijdens de inspectie gebreken zijn geconstateerd, worden deze gebreken vermeld in de bijlage "Overzicht van gebreken". De rapportage is een jaar geldig. De geldigheid wordt geteld vanaf de laatste inspectiedatum. Na de inspectie wordt in het SCIOS-portaal de inspectie afgemeld met of zonder constateringen. Een verklaring zonder constateringen. Een rapportage met constateringen kan binnen een jaar na inspectiedatum worden omgezet naar een verklaring zonder constateringen. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 8 PI. Tijdens de inspectie zijn gebreken geconstateerd. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 8 PI. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | Visueel | 1) De elektrische installatie volgens: 2) B3.01, visuele controle elektrisch materieel: 2.1) elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; 2.2) elektrische materieel is geschikt voor de gebruiker; 2.3) elektrische materieel is geschikt voor zijn omgeving; 2.4) elektrisch materieel is veilig voor gebruik; 3) B3.02 visuele controle schakel- en verdeelinrichtingen: 3.1) elektrisch materieel is bestand tegen het maximale kortsluitvermogen dat kan optreden; 3.2) de schakel- en verdeelinrichting wordt gebruikt volgens de productvoorschriften; 3.3) de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van degeneratie; 3.4) de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van oververhitting; 3.5) de schakel- en verdeelinrichting is vrij van vuil en vocht; 3.6) Bij componenten waarbij periodiek onderhoud noodzakelijk is, moet worden gecontroleerd of dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 3.7) De overstroombeveiliging van de schakel- en verdeelinrichting is juist gekozen. 3.8) De schakel- en verdeelinrichting is geschikt voor zijn omgeving. 3.9) De schakel- en verdeelinrichting is geschikt voor de gebruiker. 4) B3.04 eisen m.b.t. de opbouw van de installatie t.o.v. de omgeving en gebruik: 4.1) Bij de inspectie van de elektrische installatie moet rekening worden gehouden of de elektrische installatie geschikt is voor veilig gebruik. 4.2) De elektrische installatie moet afgestemd zijn op de eisen m.b.t. de opbouw van de installatie t.o.v. de omgeving en het gebruik. Met name: 4.4) de handelingen die worden uitgevoerd door gebruiker; 4.5) veiligheidsmaatregelen die zijn genomen; 4.6) toegang tot ruimtes met elektrisch gevaar; 4.7) schoonmaken van ruimten; 4.8) aanraakveiligheid van schakel- en verdeelinrichtingen; |  | Metingen en beproevingen | 1) Ononderbroken zijn van de beschermingsleiding: B3.6 of B3.7 1.1) Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen 1.2) Contactdozen 1.3) Verlichtingsarmaturen 1.4) Overige vast aangesloten elektrisch materieel 1.5) Ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen bijzondere ruimte: B3.6 of B3.7 2.1) Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen 2.2) Contactdozen 2.3) Verlichtingsarmaturen 2.4) Overige vast aangesloten elektrisch materieel 3) Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen B3.6 4) Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen in bijzondere ruimte 5) Isolatieweerstand, stroomketens van eindgroepen in de volgende omgevingen: 5.1) bouw- en sloopterreinen 5.2) vochtige omgeving 5.3) buitenterrein 6) Circuitimpedantie P-N of P-P; B3.7 6.1 Contactdozen; 7) Circuitimpedantie P-PE; B3.7 7.1) Schakel- en verdeelinrichtingen klasse 1 7.2) Contactdozen 7.3) vast aangesloten apparaten |  |  |  | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. |  |  |  | IB22 Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - [ROOD] - Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; - Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: - Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; - Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - [ORANJE] Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: - Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of - Schade met aanzienlijke gevolgen Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - [GEEL] - Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; - Schade kan gevolgen hebben. Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld [RETURN] Opmerking - [BLAUW] - Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; - Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - [PAARS] Nader onderzoek is noodzakelijk. De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt. | SCIOS Certificatieregeling Deelregeling Elektrisch Materieel versie 5.1-2021-10 TD12 Inspecties van Elektrische Installaties en Arbeidsmiddelen versie 8.4-2025-01 TD17 Meetmiddelen Elektrisch materieel versie 1.10-2026-05 | NEN 1010 [2020] + C1 Elektrische installaties voor laagspanning NEN-EN-IEC 61439-1 [2021] Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-60204-1 [2018] Elektrische uitrusting voor machines | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_SCOPE_8_EBI | Inspectie SCIOS SCOPE 8 EBI | Elektrische laagspanningsinstallatie | In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie volgens Scios SCOPE 8 EBI van de elektrische laagspanningsinstallatie. Het doel van inspecties volgens Scios Scope 8 is gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. De inspectie van de elektrische laagspanningsinstallatie heeft bestaan uit: - Een visuele inspectie; - Metingen en beproevingen. Als er tijdens de inspectie gebreken zijn geconstateerd, worden deze gebreken vermeld in de bijlage "Overzicht van gebreken". De rapportage is een jaar geldig. De geldigheid wordt geteld vanaf de laatste inspectiedatum. Na de inspectie wordt in het SCIOS-portaal de inspectie afgemeld met of zonder constateringen. Een verklaring zonder constateringen. Een rapportage met constateringen kan binnen een jaar na inspectiedatum worden omgezet naar een verklaring zonder constateringen. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 8 EBI. Tijdens de inspectie zijn gebreken geconstateerd. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 8 EBI. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. |  | De visuele controle van elektrisch materieel bestaat uit het controleren van de volgende punten: (B4.1): • elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; • elektrisch materieel is geschikt voor de omgeving; • elektrisch materieel is veilig voor het te verwachten gebruik. Producteisen volgens NEN-EN-IEC 61439-1 De visuele controle van schakel- en verdeelinrichtingen bestaat uit het controleren van de volgende punten: Algemeen (Let op Conformiteits- verklaring) • elektrisch materieel is bestand tegen het maximale kortsluitvermogen dat kan optreden; • de schakel- en verdeelinrichting wordt gebruikt volgens de productvoorschriften; • de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van degeneratie die de veiligheid in gevaar kan brengen; • de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van oververhitting; • de schakel- en verdeelinrichting is vrij van vuil en vocht; Opmerking: Vuil is o.a. vet, olie, chemicaliën en stof; • de overstroombeveiliging van de SVI is juist gekozen; • de SVI is geschikt voor zijn omgeving • de SVI is geschikt voor de gebruiker • de SVI is geschikt voor de bedrijfsomstandigheden, gelet op de voeding vanuit twee of meer voedingsbronnen (7) • de SVI voldoet aan de constructie-eisen (8.3, 8.6, 8.8) • de SVI heeft de juiste gebruikseigenschappen (9.2, 9.3, 9.3.4) • de opstelling en installatie van de overspanningsbeveiliging is juist (NEN-EN-IEC 62305) Visuele beoordeling volgens NEN 1010 • De gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok, waaronder metalen gestellen (h.41) • De aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden (h4.42 en Rubriek 527) • De gekozen beschermingsmethode en keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom (h4.43 en Rubriek 523) • De keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen (h43 en Rubriek 536) • De keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar gespecificeerd (h.43 en Rubriek 534) • De keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars (h.46 en Rubriek) • De keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden en mechanische belasting (Rubrieken 422,512.2 en 522, bijlage 51A/B) • De aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (Rubriek 514.3) • De aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwingsborden of vergelijkbare informatie (Rubriek 514.5) • De aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (Rubriek 214) • De deugdelijkheid van de aansluitingen van leidingen (Rubriek 526) • De keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, en hun aansluitingen (h.54) • De bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (Rubrieken 513 en 514) • De maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen (Rubriek 444) • De vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen (Rubriek 411) • De keuze en installatie van de leidingsystemen (Rubrieken 521 en 522) De visuele inspectie moet ook alle speciale bepalingen voor bijzondere installaties of locaties omvatten (Deel 7) De volgorde van het uitvoeren van metingen is van belang. Werkzaamheden waar een cijfer voor de omschrijving staat, moeten in de gegeven volgorde worden uitgevoerd. 1. Het ononderbroken zijn van geleiders (6.4.3.2) 2. Isolatieweerstand van de elektrische installatie (6.4.3.3) Bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (6.4.3.4) Weerstand/impedantie van vloeren en wanden (6.4.3.5) Polariteit (6.4.3.6) Automatische uitschakeling van de voeding (B4.6 (6.4.3.7)) Aanvullende bescherming (B4.5 en 6.4.3.8) Verificatie van de fasevolgorde (6.4.3.9) Functionele beproevingen (6.4.3.10) Spanningsverlies (B4.3) Ononderbroken zijn van de beschermingsleiding: 1. Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen, 2. Contactdozen, 3. Verlichtingsarmaturen, 4. Overige vast aangesloten elektrisch materieel Ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen bijzondere ruimte volgens NEN 1010 deel 7: 1. Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen, 2. Contactdozen, 3. Verlichtingsarmaturen, 4. Overige vast aangesloten elektrisch materieel Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen in bijzondere ruimten* Aardlekbeveiliging (B4.5) Goede werking van: • Scheiders in schakel- en verdeelinrichtingen • Werkschakelaars • Veiligheidsketens Circuitimpedantie P-N of P-P: (B4.6) • Schakel- en verdeelinrichtingen • Contactdozen • Vast aangesloten apparaten Circuitimpedantie P-PE: (B4.6) • Schakel- en verdeelinrichtingen klasse 1 • Contactdozen • Vast aangesloten apparaten *Bijzondere ruimten zijn ruimten die beschreven worden in NEN 1010 deel 7. Verificatie dat de elektrische uitrusting overeenstemt met de technische documentatie (18.1) Verificatie van het ononderbroken zijn van de beschermingsketen (Beproeving 1 van 18.2.2) Bij foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding moeten de voorwaarden voor de bescherming door automatische uitschakeling worden geverifieerd (18.2) Meting van de isolatieweerstand (18.3) Spanningsbeproeving (18.4) Bescherming tegen restspanningen (18.5) Verificatie dat aan de relevante eisen wordt voldaan (8.2.6) Functionele beproevingen (18.6) | [10 empty] | IB22 Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - [ROOD] - Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; - Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: - Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; - Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - [ORANJE] Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: - Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of - Schade met aanzienlijke gevolgen Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - [GEEL] - Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; - Schade kan gevolgen hebben. Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld [RETURN] Opmerking - [BLAUW] - Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; - Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - [PAARS] Nader onderzoek is noodzakelijk. De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt. | SCIOS Certificatieregeling Deelregeling Elektrisch Materieel versie 5.1-2021-10 TD12 Inspecties van Elektrische Installaties en Arbeidsmiddelen versie 8.4-2025-01 TD17 Meetmiddelen Elektrisch materieel versie 1.10-2026-05 | NEN 1010 [2020] + C1 Elektrische installaties voor laagspanning NEN-EN-IEC 61439-1 [2021] Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-60204-1 [2018] Elektrische uitrusting voor machines |  | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_SCOPE_10 | Inspectie SCIOS SCOPE 10 | Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico | In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie op elektrisch materieel. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van SCIOS scope 10 wat gebaseerd is op NTA 8220. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. Het doel van een SCIOS scope 10 inspectie is het beoordelen van brandrisico's van elektrische materieel. De inspectie heeft bestaan uit: - Een visuele inspectie; - Metingen en beproevingen; - Een aanvullend onderzoek door thermografie. Als er tijdens de inspectie gebreken zijn geconstateerd, worden deze gebreken vermeld in de bijlage "Overzicht van gebreken". De rapportage is een jaar geldig. De geldigheid wordt geteld vanaf de laatste inspectiedatum. Na de inspectie wordt in het SCIOS-portaal de inspectie afgemeld met of zonder constateringen. Een verklaring zonder constateringen. Een rapportage met constateringen kan binnen een jaar na inspectiedatum worden omgezet naar een verklaring zonder constateringen. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 8 PI en SCOPE 10. Tijdens de inspectie zijn gebreken geconstateerd. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 10 Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | Bedrijfsomstandigheden | 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de belastingsstromen. 2) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de kortsluitstromen die kunnen optreden. 3) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de stootspanningen die kunnen optreden. 4) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor het feitelijk of voorzienbaar gebruik. 5) Waar relevant moet elektrisch materieel periodiek worden onderhouden. |  | Wederzijdse beïnvloeding | 1) De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan de specificatie van de fabrikant voorschrijft. 2) Elektrisch materieel moet vrij staan en voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal. 3) Elektrisch materieel met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 90 °C moet voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal of daarvan zijn afgeschermd. 4) De luchtspleet tussen blanke delen die onder spanning staan moet voldoende groot zijn. |  | Uitwendige invloeden | 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. 2) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 3) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 4) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 5) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 6) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 7) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 8) Bij de aanwezigheid van de kans op stootbelasting moet elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 9) Bij aanwezigheid van trillingen moet elektrisch materieel daartegen bestand zijn. 10) Bij de aanwezigheid van dieren mag elektrisch materieel daardoor niet kunnen worden aangetast. 11) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan UV-straling dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 12) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan externe warmtebronnen dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 13) Elektrisch materieel mag geen isolatiefout hebben. 14) Elektrisch materieel moet uitwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof en geleidend stof. 15) Elektrisch materieel moet inwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof, geleidend stof en vocht. | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Automatisch uitschakelen van de voeding | 1) Automatisch uitschakelen van de voeding 2) Circuitimpedantie tussen fasegeleider en beschermingsgeleider 3) Onderbreking van de beschermingsgeleider. 4) Werking van de aardlekschakelaar. 5) Een leiding moet op correcte wijze tegen overbelasting zijn beveiligd. 6) Een leiding moet op correcte wijze tegen kortsluiting zijn beveiligd.Beveiliging tegen overspanning. |  | IB22 Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - [ROOD] - Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; - Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: - Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; - Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - [ORANJE] Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: - Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of - Schade met aanzienlijke gevolgen Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - [GEEL] - Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; - Schade kan gevolgen hebben. Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld [RETURN] Opmerking - [BLAUW] - Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; - Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - [PAARS] Nader onderzoek is noodzakelijk. De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt. | SCIOS Certificatieregeling Deelregeling Elektrisch Materieel versie 5.1-2021-10 TD14 Inspectie elektrisch materieel op brandrisico versie 2.12-2026-05 TD17 Meetmiddelen Elektrisch materieel versie 1.10-2026-05 NTA 8220 [2017] Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico | NEN 1010 [2020] + C1 Elektrische installaties voor laagspanning NEN-EN-IEC 61439-1 [2021] Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-60204-1 [2018] Elektrische uitrusting voor machines NPR 8040-1 [2013] Inspectiemethoden voor elektrische installaties - Deel 1: Thermografie - Beoordelen van de gemeten temperatuur | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_SCOPE_12_PI | Inspectie SCIOS SCOPE 12 PI | Zonnestroominstallatie | In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie van een zonnestroominstallatie volgens SCIOS SCOPE 12 EBI. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van NEN 1010 en IEC 62446-1. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. Het doel van deze inspectie is het beoordelen of de zonnestroominstallatie voldoet aan de gestelde eisen zoals beschreven in de genoemde standaarden. De inspectie heeft bestaan uit: - Een visuele inspectie; - Metingen en beproevingen. Als er tijdens de inspectie gebreken zijn geconstateerd, worden deze gebreken vermeld in de bijlage "Overzicht van gebreken". De rapportage is een jaar geldig. De geldigheid wordt geteld vanaf de laatste inspectiedatum. Na de inspectie wordt in het SCIOS-portaal de inspectie afgemeld met of zonder constateringen. Een verklaring zonder constateringen. Een rapportage met constateringen kan binnen een jaar na inspectiedatum worden omgezet naar een verklaring zonder constateringen. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 12 PI. Tijdens de inspectie zijn gebreken geconstateerd. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 12 PI. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | Visuele beoordeling Algemeen | De visuele controle wordt aangevuld met de volgende punten: - elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; - elektrisch materieel is geschikt voor de gebruiker; - elektrisch materieel is geschikt voor zijn omgeving; - elektrisch materieel is veilig voor gebruik. - de zonnestroominstallatie mag andere installaties niet nadelig beïnvloeden - de noodzakelijke informatie aanwezig is en de juiste informatie vermeld is - de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen. - er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn Gedurende de visuele inspectie wordt vastgesteld of de pv-installatie de brandveiligheid van het bouwwerk niet nadelig beïnvloed, met als minimale aandachtspunten: - is de omvormer in de nabijheid van brandbaar materiaal geïnstalleerd? - is de installatie over een brandscheiding aangebracht? - liggen de panelen binnen gepaste afstand van lichtstraten of brandscheidingen Constructie: - Controle zonnestroominstallatie en plaatsing ten opzichte van EBI-verslag (basisverslag). - Het daksysteem aangelegd volgens het ballastplan |  | Visuele beoordeling AC/DC-installatie algemeen | Elektrisch materieel: - voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant - is gekozen en geïnstalleerd volgens NEN 1010, IEC 61439-1 en volgens de instructies van de fabrikant; Bij de inspectie moet ten minste het volgende worden nagegaan: - de keuze en instelling van beveiligingen bewakingstoestellen - de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders - de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen AC-installatie SVI - Voldoet aan de constructie eisen - De juiste gebruikseigenschappen heeft |  | Metingen en beproevingen AC-installatie | Elektrisch materieel: - voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant - is gekozen en geïnstalleerd volgens NEN 1010, IEC 61439-1 en volgens de instructies van de fabrikant; Bij de inspectie moet ten minste het volgende worden nagegaan: - de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok - de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden - de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies. - de keuze en instelling van beveiligingsen bewakingstoestellen - de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen - de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden - de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders - de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen AC-installatie SVI - Is geschikt voor de bedrijfsomstandigheden. Specifiek gelet op dubbele invoeding - Voldoet aan de constructie eisen - De juiste gebruikseigenschappen heeft - Opstelling en installatie van overspanningsbeveiliging juist is DC-installatie Tijdens de inspectie van de DC zijde moet worden beoordeelt dat de: - de juiste installatie van de kabelwegen - maximale PV-array spanning niet overschreden wordt - installatie bestand is tegen uitwendige invloeden als wind, sneeuw temperatuur en corrosie - bevestiging op het dak en dak doorvoeren waterbestendig zijn • Bescherming tegen elektrische schok • Bescherming tegen effecten van isolatiefouten • Bescherming tegen overstroom • Veiligheidsaarding en vereffening • Bescherming tegen effecten van bliksem en overspanning • Keuze en montage van elektrische materieel | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Metingen en beproevingen DC-installatie | - Ononderbroken van zijn de beschermingsen vereffeningsleidingen - Uitvoeren van de polariteitstest van DC bekabeling. - Strengcombinatietest. Indien meerdere strengen zijn gecombineerd, kan een streng met verwisselde polariteit over het hoofd worden gezien. De - polariteit behoort te worden gecontroleerd. - Meting van de open klemspanning UOC. De gemeten waarde per streng UOC behoort te worden vergeleken met de verwachte UOC. - Meting van de DC-stroom: kortsluitstroom ISC (of de operationele stroom). - Functionele beproeving (schakelaars, omvormer, test bij wegvallen van de spanning, testprocedure omvormer volgens voorschrift fabrikant). - Meting van de isolatieweerstand DC-circuits |  | IB22 Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - [ROOD] - Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; - Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: - Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; - Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - [ORANJE] Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: - Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of - Schade met aanzienlijke gevolgen Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - [GEEL] - Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; - Schade kan gevolgen hebben. Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld [RETURN] Opmerking - [BLAUW] - Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; - Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - [PAARS] Nader onderzoek is noodzakelijk. De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt. | SCIOS Certificatieregeling Deelregeling Elektrisch Materieel versie 5.1-2021-10 TD18 Inspecties van zonnestroominstallaties versie 2.5-2025-01 TD17 Meetmiddelen Elektrisch materieel versie 1.10-2026-05 | NEN 1010 [2020] + C1 Elektrische installaties voor laagspanning NEN 7250 Zonne-energiesystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwkundige aspecten NEN EN IEC 61439-1 [2021] Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen – Deel 1: Algemene regels NEN EN IEC 62446 Fotovoltaïsche (PV) systemen - Eisen voor beproeving, documentatie en onderhoud - Deel 1: Netgekoppelde systemen - Documentatie, in- bedrijfsname-testen en inspectie | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_SCOPE_12_EBI | Inspectie SCIOS SCOPE 12 EBI | Zonnestroominstallatie | In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie van een zonnestroominstallatie volgens SCIOS SCOPE 12 EBI. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van NEN 1010 en IEC 62446-1. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. Het doel van deze inspectie is het beoordelen of de zonnestroominstallatie voldoet aan de gestelde eisen zoals beschreven in de genoemde standaarden. De inspectie heeft bestaan uit: - Een visuele inspectie; - Metingen en beproevingen. Als er tijdens de inspectie gebreken zijn geconstateerd, worden deze gebreken vermeld in de bijlage "Overzicht van gebreken". De rapportage is een jaar geldig. De geldigheid wordt geteld vanaf de laatste inspectiedatum. Na de inspectie wordt in het SCIOS-portaal de inspectie afgemeld met of zonder constateringen. Een verklaring zonder constateringen. Een rapportage met constateringen kan binnen een jaar na inspectiedatum worden omgezet naar een verklaring zonder constateringen. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 12 EBI. Tijdens de inspectie zijn gebreken geconstateerd. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 8 EBI. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | Visuele beoordeling Algemeen | De visuele controle wordt aangevuld met de volgende punten: - elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; - elektrisch materieel is geschikt voor de gebruiker; - elektrisch materieel is geschikt voor zijn omgeving; - elektrisch materieel is veilig voor gebruik. - de zonnestroominstallatie mag andere installaties niet nadelig beïnvloeden - de noodzakelijke informatie aanwezig is en de juiste informatie vermeld is - de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen. - er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn Gedurende de visuele inspectie wordt vastgesteld of de pv-installatie de brandveiligheid van het bouwwerk niet nadelig beïnvloed, met als minimale aandachtspunten: - is de omvormer in de nabijheid van brandbaar materiaal geïnstalleerd? - is de installatie over een brandscheiding aangebracht? - liggen de panelen binnen gepaste afstand van lichtstraten of brandscheidingen Constructie - Controle aanwezigheid goedgekeurde constructieberekening van het dak inclusief de zonnestroominstallatie. - Controle installatie en plaatsing ten opzichte van constructieberekening. - Het daksysteem aangelegd volgens het ballastplan Bij in-dak-systemen: - is de brandwerendheid van de dakisolatie voldoende - blokkering van luchtstromen of risico daarop - voldoende ruimte tussen paneel en isolatie - voldoende ventilatie |  | Visuele beoordeling AC/DC-installatie algemeen | Elektrisch materieel: - voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant - is gekozen en geïnstalleerd volgens NEN 1010, IEC 61439-1 en volgens de instructies van de fabrikant; Bij de inspectie moet ten minste het volgende worden nagegaan: - de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok - de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden - de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies. - de keuze en instelling van beveiligingsen bewakingstoestellen - de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen - de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden - de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders - de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen AC-installatie SVI - Is geschikt voor de bedrijfsomstandigheden. Specifiek gelet op dubbele invoeding - Voldoet aan de constructie eisen - De juiste gebruikseigenschappen heeft - Opstelling en installatie van overspanningsbeveiliging juist is DC-installatie Tijdens de inspectie van de DC zijde moet worden beoordeelt dat de: - de juiste installatie van de kabelwegen - maximale PV-array spanning niet overschreden wordt - installatie bestand is tegen uitwendige invloeden als wind, sneeuw temperatuur en corrosie - bevestiging op het dak en dak doorvoeren waterbestendig zijn • Bescherming tegen elektrische schok • Bescherming tegen effecten van isolatiefouten • Bescherming tegen overstroom • Veiligheidsaarding en vereffening • Bescherming tegen effecten van bliksem en overspanning • Keuze en montage van elektrische materieel |  | Metingen en beproevingen AC-installatie | - Ononderbroken van zijn de beschermingsen vereffeningsleidingen - Meting van de isolatieweerstand - Beproeving van het toestel voor aardlekbeveiliging (indien toegepast). - De circuitimpedanties van de foutstroomketens - Bepalen van het spanningsverlies op de aansluiting van de omvormer |  | Metingen en beproevingen DC-installatie | - Ononderbroken van zijn de beschermingsen vereffeningsleidingen - Uitvoeren van de polariteitstest van DC bekabeling. - Strengcombinatietest. Indien meerdere strengen zijn gecombineerd, kan een streng met verwisselde polariteit over het hoofd worden gezien. De - polariteit behoort te worden gecontroleerd. - Meting van de open klemspanning UOC. De gemeten waarde per streng UOC behoort te worden vergeleken met de verwachte UOC. - Meting van de DC-stroom: kortsluitstroom ISC (of de operationele stroom). - Functionele beproeving (schakelaars, omvormer, test bij wegvallen van de spanning, testprocedure omvormer volgens voorschrift fabrikant). - Meting van de isolatieweerstand DC-circuits |  | IB22 Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - [ROOD] - Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; - Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: - Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; - Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - [ORANJE] Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: - Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of - Schade met aanzienlijke gevolgen Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - [GEEL] - Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; - Schade kan gevolgen hebben. Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld [RETURN] Opmerking - [BLAUW] - Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; - Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - [PAARS] Nader onderzoek is noodzakelijk. De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt. |  |  |  | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_NEN_3140 | Inspectie NEN 3140 | Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning | In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie volgens NEN 3140 van de elektrische laagspanningsinstallatie. Het doel van inspecties volgens NEN 3140 is gebreken te ontdekken die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. De inspectie van de elektrische laagspanningsinstallatie heeft bestaan uit: - Een visuele inspectie; - Metingen en beproevingen; - Een aanvullend onderzoek door thermografie. Als er tijdens de inspectie gebreken zijn geconstateerd, worden deze gebreken vermeld in de bijlage "Overzicht van gebreken". | Er is een inspectie uitgevoerd volgens NEN 3140. Tijdens de inspectie zijn gebreken geconstateerd. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens NEN 3140. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | Visuele inspectie | a) de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is; b) de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn; c) de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken; d) er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn, e) het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften; f) de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn; g) de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn; h) de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld; i) de veiligheidsketens in orde zijn; j) de aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren; k) de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen. | NEN 3140 Visuele inspectie | Metingen en beproevingen | a) de beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen, zie 5.101.5.3; b) de circuitimpedanties van de foutstroomketens, zie 5.101.5.4; c) de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie), zie 5.101.5.6; d) de isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie, zie 5.101.5.7; e) de veilige scheiding van stroomketens, zie 5.101.5.8; f) de goede werking van aardlekbeveiligingen, zie 5.101.5.9; g) de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom, zie 5.101.5.10; h) de goede werking van de veiligheidsketens, zie 5.101.5.11; i) de goede werking van veiligheidssignaleringen; j) de deugdelijkheid van de verbindingen, zie 5.101.5.12. | NEN 3140 Metingen en beproevingen |  |  | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. Aanvullende onderzoeken zijn op verzoek van de opdrachtgever en optioneel ten opzichte van de norm NEN 3140. |  |  |  |  | NEN 3140 [2019] Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning | NEN 1010 [2020] + C1 Elektrische installaties voor laagspanning NEN-EN-IEC 61439-1 [2021] Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-60204-1 [2018] Elektrische uitrusting voor machines | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_NTA_8220 | Inspectie NTA 8220 | Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico | In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie op elektrisch materieel. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van SCIOS scope 10 wat gebaseerd is op NTA 8220. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. Het doel van een SCIOS scope 10 inspectie is het beoordelen van brandrisico's van elektrische materieel. De inspectie heeft bestaan uit: - Een visuele inspectie; - Metingen en beproevingen; - Een aanvullend onderzoek door thermografie. Als er tijdens de inspectie gebreken zijn geconstateerd, worden deze gebreken vermeld in de bijlage "Overzicht van gebreken". De rapportage is een jaar geldig. De geldigheid wordt geteld vanaf de laatste inspectiedatum. Na de inspectie wordt in het SCIOS-portaal de inspectie afgemeld met of zonder constateringen. Een verklaring zonder constateringen. Een rapportage met constateringen kan binnen een jaar na inspectiedatum worden omgezet naar een verklaring zonder constateringen. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens NTA 8220. Tijdens de inspectie zijn gebreken geconstateerd. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens NTA 8220. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | Bedrijfsomstandigheden | 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de belastingsstromen. 2) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de kortsluitstromen die kunnen optreden. 3) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de stootspanningen die kunnen optreden. 4) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor het feitelijk of voorzienbaar gebruik. 5) Waar relevant moet elektrisch materieel periodiek worden onderhouden. |  | Wederzijdse beïnvloeding | 1) De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan de specificatie van de fabrikant voorschrijft. 2) Elektrisch materieel moet vrij staan en voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal. 3) Elektrisch materieel met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 90 °C moet voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal of daarvan zijn afgeschermd. 4) De luchtspleet tussen blanke delen die onder spanning staan moet voldoende groot zijn. |  | Uitwendige invloeden | 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. 2) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 3) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 4) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 5) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 6) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 7) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 8) Bij de aanwezigheid van de kans op stootbelasting moet elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 9) Bij aanwezigheid van trillingen moet elektrisch materieel daartegen bestand zijn. 10) Bij de aanwezigheid van dieren mag elektrisch materieel daardoor niet kunnen worden aangetast. 11) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan UV-straling dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 12) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan externe warmtebronnen dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 13) Elektrisch materieel mag geen isolatiefout hebben. 14) Elektrisch materieel moet uitwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof en geleidend stof. 15) Elektrisch materieel moet inwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof, geleidend stof en vocht. | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Automatisch uitschakelen van de voeding | 1) Automatisch uitschakelen van de voeding 2) Circuitimpedantie tussen fasegeleider en beschermingsgeleider 3) Onderbreking van de beschermingsgeleider. 4) Werking van de aardlekschakelaar. 5) Een leiding moet op correcte wijze tegen overbelasting zijn beveiligd. 6) Een leiding moet op correcte wijze tegen kortsluiting zijn beveiligd.Beveiliging tegen overspanning. | [5 empty] | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_NEN_1010_2015 | Inspectie NEN 1010 [2015] | Elektrische laagspanningsinstallatie | Naar aanleiding van het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden is de elektrische installatie geïnspecteerd. Met dit rapport wordt aangeven of de installatie die geïnstalleerd is, voldoet aan de NEN 1010. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. |  | Er is een inspectie uitgevoerd volgens NEN 1010. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | Visueel | a) de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41); b) de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding (zie 42 en rubriek 527); c) de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies (zie hfst 43 en de rubrieken 523 en 525); d) de keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie hoofdstuk 53); e) de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen (zie rubriek 536); f) de keuze van het elektrisch materieel en beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden (rubriek 422, 512.2, 522); g) de juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (zie 514.3); h) de verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen (zie rubriek 536); i) de aanwezigheid van schema’s en tekeningen, waarschuwingsborden of andere vergelijkbare informatie (zie 514.5); j) de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (zie rubriek 514); k) de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders (zie rubriek 526); l) de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen (zie hoofdstuk 54); m) de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (zie de rubrieken 513 en 514). |  | Metingen en beproeving | a) het ononderbroken zijn van geleiders (zie 61.3.2); b) isolatieweerstand van de elektrische installatie (zie 61.3.3); c) bescherming door scheiding van stroomketens bij toepassing van SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (zie 61.3.4); d) isolatieweerstand van vloeren en wanden (zie 61.3.5); e) automatische uitschakeling van de voeding (zie 61.3.6); f) aanvullende bescherming (zie 61.3.7); g) bepaling van de polariteit (zie 61.3.8); h) controle op de fasevolgorde (zie 61.3.9); i) functionele en operationele beproevingen (zie 61.3.10); j) spanningsverlies (zie 61.3.1 1). |  |  |  | Nieuwe elektrische installaties worden onderricht aan een eerste inspectie volgens NEN 1010 De inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NEN 1010:2015+C2:2016 hoofdstuk 61 |  |  |  | De beoordelingscriteria van de eerste inspectie van een elektrische installatie zijn beschreven in deel 6 van de NEN 1010. Door het uitvoeren van controle, meting en beproeving, voor zover in redelijkheid uitvoerbaar, wordt getoetst of wordt voldaan aan de eisen van de delen van de NEN 1010. | NEN 1010+C2:2016 hoofdstuk 61 | NEN 1010+C2:2016 Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks | Nieuwe elektrische installaties worden onderricht aan een eerste inspectie volgens NEN 1010 De inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NEN 1010:2015+C2:2016 hoofdstuk 61 | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_NEN_1010_2020 | Inspectie NEN 1010 [2020] | Elektrische laagspanningsinstallatie | Naar aanleiding van het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden is de elektrische installatie geïnspecteerd. Met dit rapport wordt aangeven of de installatie die geïnstalleerd is, voldoet aan de NEN 1010. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. |  | Er is een inspectie uitgevoerd volgens NEN 1010. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | Visueel | 6.4.2 Visuele inspectie 6.4.2.1 Visuele inspectie moet voorafgaan aan metingen en beproevingen en moet in het algemeen worden uitgevoerd wanneer de installatie nog spanningsloos is. 6.4.2.2 Visuele inspectie moet worden uitgevoerd om vast te stellen dat elektrisch materieel dat deel uitmaakt van de vaste installatie: — voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen; OPMERKING Dit kan worden vastgesteld aan de hand van informatie van de fabrikant, merktekens of een certificaat. — is gekozen en geïnstalleerd volgens deze norm en volgens de instructies van de fabrikant; — niet zodanig zichtbaar is beschadigd dat de veiligheid nadelig wordt beïnvloed. 6.4.2.3 Bij de visuele inspectie moet ten minste en voor zover van toepassing het volgende worden nagegaan: a) de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41); b) de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden (zie hoofdstuk 42 en rubriek 527); c) de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom (zie hoofdstuk 43 en de rubriek 523); d) de keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie [C1>[nlb>rubrieken 531 t/m 536 en 538<nlb]C1]); e) de keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar gespecificeerd (zie rubriek 534); f) de keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars (zie rubriek 537); g) de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden en mechanische belasting (zie rubrieken 422, 512.2 en 522); h) de aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (zie 514.3); i) de aanwezigheid van schema’s en tekeningen, waarschuwingsborden of vergelijkbare informatie zie 514.5); j) de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (zie rubriek 514); k) de deugdelijkheid van de aansluitingen van leidingen (zie rubriek 526); l) de keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, en hun aansluitingen (zie hoofdstuk 54); m) de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (zie de rubrieken 513 en 514); n) de maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen (zie rubriek 444); o) de vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen (zie rubriek 411); p) de keuze en installatie van de leidingsystemen (zie rubrieken 521 en 522). De visuele inspectie moet ook alle speciale bepalingen voor bijzondere installaties of locaties omvatten. |  | Meting en beproevingen | De volgende metingen en beproevingen moeten worden uitgevoerd waar relevant, en wel bij voorkeur in de gegeven volgorde: a) het ononderbroken zijn van geleiders (zie 6.4.3.2); b) isolatieweerstand van de elektrische installatie (zie 6.4.3.3); c) bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (zie 6.4.3.4); d) weerstand/impedantie van vloeren en wanden (zie 6.4.3.5); e) polariteit (zie 6.4.3.6); f) automatische uitschakeling van de voeding (zie 6.4.3.7); g) aanvullende bescherming (zie 6.4.3.8); h) [C1>controle<C1] van de fasevolgorde (zie 6.4.3.9); i) functionele beproevingen (zie 6.4.3.10); j) spanningsverlies (zie 6.4.3.11). |  |  |  | Nieuwe elektrische installaties worden onderricht aan een eerste inspectie volgens NEN 1010 De inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NEN 1010:2020+C1:2025 hoofdstuk 6.4 |  |  |  | De beoordelingscriteria van de eerste inspectie van een elektrische installatie zijn beschreven in deel 6 van de NEN 1010. Door het uitvoeren van controle, meting en beproeving, voor zover in redelijkheid uitvoerbaar, wordt getoetst of wordt voldaan aan de eisen van de delen van de NEN 1010. | NEN 1010+C1 (nl) hoofdstuk 6.4 | NEN 1010+C1 (nl) Elektrische installaties voor laagspanning – Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks | Nieuwe elektrische installaties worden onderricht aan een eerste inspectie volgens NEN 1010 De inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NEN 1010:2020+C1:2025 hoofdstuk 6.4 | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
~EPM_SCOPE_8_PI_10 | Inspectie SCIOS SCOPE 8 PI en SCOPE 10 | Elektrische laagspanningsinstallatie en Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico | In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie op elektrisch materieel. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van SCIOS SCOPE 8 PI wat gebaseerd is op NEN 3140 en SCIOS SCOPE 10 wat gebaseerd is op NTA 8220. In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] afdeling Inspectie & Beheer de inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is uitgevoerd in het pand aan de [NAAM INSPECTIEADRES] te [PLAATS INSPECTIE ADRES]. De inspectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens project [PROJECTNR]. Het doel van een SCIOS SCOPE 10 (NTA 8220) inspectie is het beoordelen van brandrisico's van elektrische materieel. Het doel van van een SCIOS SCOPE 8 (NEN 3140) is het beoordelen of elektrische installaties gebreken vertonen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren. De inspectie heeft bestaan uit: - Een visuele inspectie; - Metingen en beproevingen; - Een aanvullend onderzoek door thermografie. Als er tijdens de inspectie gebreken zijn geconstateerd, worden deze gebreken vermeld in de bijlage "Overzicht van gebreken". De rapportage is een jaar geldig. De geldigheid wordt geteld vanaf de laatste inspectiedatum. Na de inspectie wordt in het SCIOS-portaal de inspectie afgemeld met of zonder constateringen. Een verklaring zonder constateringen. Een rapportage met constateringen kan binnen een jaar na inspectiedatum worden omgezet naar een verklaring zonder constateringen. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 8 PI en SCOPE 10. Tijdens de inspectie zijn gebreken geconstateerd. | Er is een inspectie uitgevoerd volgens SCIOS SCOPE 8 PI en SCOPE 10. Tijdens de inspectie zijn geen constateringen vastgesteld. | SCIOS SCOPE 8 | VISUEEL 1) De elektrische installatie volgens: 2) B3.01, visuele controle elektrisch materieel: 2.1) elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; 2.2) elektrische materieel is geschikt voor de gebruiker; 2.3) elektrische materieel is geschikt voor zijn omgeving; 2.4) elektrisch materieel is veilig voor gebruik; 3) B3.02 visuele controle schakel- en verdeelinrichtingen: 3.1) elektrisch materieel is bestand tegen het maximale kortsluitvermogen dat kan optreden; 3.2) de schakel- en verdeelinrichting wordt gebruikt volgens de productvoorschriften; 3.3) de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van degeneratie; 3.4) de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van oververhitting; 3.5) de schakel- en verdeelinrichting is vrij van vuil en vocht; 3.6) Bij componenten waarbij periodiek onderhoud noodzakelijk is, moet worden gecontroleerd of dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 3.7) De overstroombeveiliging van de schakel- en verdeelinrichting is juist gekozen. 3.8) De schakel- en verdeelinrichting is geschikt voor zijn omgeving. 3.9) De schakel- en verdeelinrichting is geschikt voor de gebruiker. 4) B3.04 eisen m.b.t. de opbouw van de installatie t.o.v. de omgeving en gebruik: 4.1) Bij de inspectie van de elektrische installatie moet rekening worden gehouden of de elektrische installatie geschikt is voor veilig gebruik. 4.2) De elektrische installatie moet afgestemd zijn op de eisen m.b.t. de opbouw van de installatie t.o.v. de omgeving en het gebruik. Met name: 4.4) de handelingen die worden uitgevoerd door gebruiker; 4.5) veiligheidsmaatregelen die zijn genomen; 4.6) toegang tot ruimtes met elektrisch gevaar; 4.7) schoonmaken van ruimten; 4.8) aanraakveiligheid van schakel- en verdeelinrichtingen; METINGEN EN BEPROEVINGEN 1) Ononderbroken zijn van de beschermingsleiding: B3.6 of B3.7 1.1) Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen 1.2) Contactdozen 1.3) Verlichtingsarmaturen 1.4) Overige vast aangesloten elektrisch materieel 1.5) Ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen bijzondere ruimte: B3.6 of B3.7 2.1) Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen 2.2) Contactdozen 2.3) Verlichtingsarmaturen 2.4) Overige vast aangesloten elektrisch materieel 3) Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen B3.6 4) Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen in bijzondere ruimte 5) Isolatieweerstand, stroomketens van eindgroepen in de volgende omgevingen: 5.1) bouw- en sloopterreinen 5.2) vochtige omgeving 5.3) buitenterrein 6) Circuitimpedantie P-N of P-P; B3.7 6.1 Contactdozen; 7) Circuitimpedantie P-PE; B3.7 7.1) Schakel- en verdeelinrichtingen klasse 1 7.2) Contactdozen 7.3) vast aangesloten apparaten |  | SCIOS SCOPE 10 | BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de belastingsstromen. 2) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de kortsluitstromen die kunnen optreden. 3) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de stootspanningen die kunnen optreden. 4) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor het feitelijk of voorzienbaar gebruik. 5) Waar relevant moet elektrisch materieel periodiek worden onderhouden. WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING 1) De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan de specificatie van de fabrikant voorschrijft. 2) Elektrisch materieel moet vrij staan en voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal. 3) Elektrisch materieel met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 90 °C moet voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal of daarvan zijn afgeschermd. 4) De luchtspleet tussen blanke delen die onder spanning staan moet voldoende groot zijn. UITWENDIGE INVLOEDEN 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. 2) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 3) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 4) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 5) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 6) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 7) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 8) Bij de aanwezigheid van de kans op stootbelasting moet elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 9) Bij aanwezigheid van trillingen moet elektrisch materieel daartegen bestand zijn. 10) Bij de aanwezigheid van dieren mag elektrisch materieel daardoor niet kunnen worden aangetast. 11) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan UV-straling dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 12) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan externe warmtebronnen dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 13) Elektrisch materieel mag geen isolatiefout hebben. 14) Elektrisch materieel moet uitwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof en geleidend stof. 15) Elektrisch materieel moet inwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof, geleidend stof en vocht. AUTOMATISCH UITSCHAKELEN VAN DE VOEDING 1) Automatisch uitschakelen van de voeding 2) Circuitimpedantie tussen fasegeleider en beschermingsgeleider 3) Onderbreking van de beschermingsgeleider. 4) Werking van de aardlekschakelaar. 5) Een leiding moet op correcte wijze tegen overbelasting zijn beveiligd. 6) Een leiding moet op correcte wijze tegen kortsluiting zijn beveiligd.Beveiliging tegen overspanning. |  |  |  | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. |  |  |  | IB22 Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - [ROOD] - Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; - Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: - Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; - Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - [ORANJE] Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: - Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of - Schade met aanzienlijke gevolgen Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - [GEEL] - Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; - Schade kan gevolgen hebben. Actie - Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. - Moet binnen 3 maanden worden hersteld [RETURN] Opmerking - [BLAUW] - Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; - Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - [PAARS] Nader onderzoek is noodzakelijk. De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt. |  |  |  | Op d.d. [HUIDIGE DATUM] heeft onze inspecteur op de locatie [INSPECTIE ADRES] te [INSPECTIE PLAATS] de onderstaande gevaarlijke situatie geconstateerd. De contactpersoon neemt ter kennisgeving aan en is verantwoordelijke voor opvolging van de bovengenoemde gevaarlijke situatie zodat de situatie wordt opgelost. Mail direct naar [INSPECTIE BEDRIJF] t.a.v. de inspectieverantwoordelijke en naar de contactpersoon. | Herstelverklaring Bijlage herstelverklaring SCIOS scope 8 en SCIOS scope 10 Graag deze herstelverklaring volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar inspectie@epm.nl i.v.m. afmelden in het SCIOS-portaal. Object Object: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Deze herstelverklaring is ingezonden door: Bedrijf: ............................................................................................... Naam: ............................................................................................... Adres: ............................................................................................... PC / Plaats: ............................................................................................... Telefoonnr.: ............................................................................................... Ondergetekende (de installateur) verklaart dat: - Minimaal alle afwijkingen met urgentieniveau rd, or en gl, zoals vastgelegd in het inspectierapport vakkundig zijn hersteld; - De afwijkingen die zijn hersteld zijn vastgelegd doormiddel van beeldmateriaal en overhandigd zijn aan het inspectie bedrijf; - De (herstel-)werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende installatievoorschriften, met name de NEN 1010 en de IEC 61439. Handtekening: .......................................... Datum: ........................................
EPM_Noodverlichting | Noodverlichting |  | Noodverlichting Inleiding In opdracht van [OPDRACHTGEVER] te [PLAATS OPDRACHTGEVER] is op [INSPECTIEDATUM] door [INSPECTIEBEDRIJF] de inspectie uitgevoerd van de bestaande noodverlichtingsinstallatie, conform ISSO-publicatie 79. In samenspraak met de verantwoordelijke van deze installatie is de uitvoering van de inspectie van de noodverlichtingsinstallatie vastgelegd. De inspectie aan de noodverlichting installatie bestond uit: - Visuele beoordeling; - Duurtest. U kunt met dit inspectierapport aantonen wat de onderhoudstoestand is van de noodverlichtingsinstallatie. In dit inspectierapport worden eerst alle NV-armaturen weergegeven en alle voorzien van een kleurenbalk. Als deze kleurenbalk groen is zijn er geen gebreken geconstateerd en als deze rood is zijn er één of meerdere gebreken aan vastgesteld. Wanneer wij u van dienst kunnen zijn met een toelichting op het inspectierapport, vernemen wij dit graag van u. De jaarlijkse inspectie is conform de overeenkomst uitgevoerd. In de rapportage wordt de status van een noodverlichtingsarmatuur als volgt aangegeven: [GROEN] - Het noodverlichtingsarmatuur voldoet aan de gestelde eisen; [ORANJE] - Advies, betreffende projectering of opstelling; [ROOD] - Er is een defect aan het noodverlichtingsarmatuur en dient hersteld te worden; [GRIJS] - Niet kunnen of mogen schakelen voor de duurtest. Indien u vragen heeft over deze rapportage kunt u contact opnemen met onze inspecteur/ adviseur, te bereiken via telefoon 043-364 28 23 Let op: - Vanaf 2024 worden tl-8w lampen niet meer gefabriceerd. Alleen actuele voorraad mag nog verkocht gaan worden. U zult er rekening mee moeten gaan houden dat de tl houdende armaturen op termijn vervangen moeten gaan worden. - Vanaf augustus 2025 mogen NiCd-batterijen niet meer worden geïmporteerd voor mobiele toepassingen. Noodverlichting valt hier op het moment nog niet onder. Maar u zult er rekening mee moeten gaan houden dat deze armaturen op termijn vervangen moeten gaan worden. Aangezien veel fabrikanten ervoor gaan kiezen om de NiCd-batterijen niet meer in hun product te gebruiken.

## Blad1
Visuele inspectie Titel | Visuele inspectie | Visuele inspectie Toelichting | Metingen en beproevingen Titel | Metingen en beproevingen | Metingen en beproevingen Toelichting | Aanvullend onderzoek Titel | Aanvullend onderzoek | Toelichting Aanvullend Onderzoek | Lijst_4_Titel | Lijst_4 | Lijst_4_Toelichting | Vinklijst afkeuringscriteria
Visueel | 1) De elektrische installatie volgens: 2) B3.01, visuele controle elektrisch materieel: 2.1) elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; 2.2) elektrische materieel is geschikt voor de gebruiker; 2.3) elektrische materieel is geschikt voor zijn omgeving; 2.4) elektrisch materieel is veilig voor gebruik; 3) B3.02 visuele controle schakel- en verdeelinrichtingen: 3.1) elektrisch materieel is bestand tegen het maximale kortsluitvermogen dat kan optreden; 3.2) de schakel- en verdeelinrichting wordt gebruikt volgens de productvoorschriften; 3.3) de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van degeneratie; 3.4) de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van oververhitting; 3.5) de schakel- en verdeelinrichting is vrij van vuil en vocht; 3.6) Bij componenten waarbij periodiek onderhoud noodzakelijk is, moet worden gecontroleerd of dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 3.7) De overstroombeveiliging van de schakel- en verdeelinrichting is juist gekozen. 3.8) De schakel- en verdeelinrichting is geschikt voor zijn omgeving. 3.9) De schakel- en verdeelinrichting is geschikt voor de gebruiker. 4) B3.04 eisen m.b.t. de opbouw van de installatie t.o.v. de omgeving en gebruik: 4.1) Bij de inspectie van de elektrische installatie moet rekening worden gehouden of de elektrische installatie geschikt is voor veilig gebruik. 4.2) De elektrische installatie moet afgestemd zijn op de eisen m.b.t. de opbouw van de installatie t.o.v. de omgeving en het gebruik. Met name: 4.4) de handelingen die worden uitgevoerd door gebruiker; 4.5) veiligheidsmaatregelen die zijn genomen; 4.6) toegang tot ruimtes met elektrisch gevaar; 4.7) schoonmaken van ruimten; 4.8) aanraakveiligheid van schakel- en verdeelinrichtingen; |  | Metingen en beproevingen | 1) Ononderbroken zijn van de beschermingsleiding: B3.6 of B3.7 1.1) Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen 1.2) Contactdozen 1.3) Verlichtingsarmaturen 1.4) Overige vast aangesloten elektrisch materieel 1.5) Ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen bijzondere ruimte: B3.6 of B3.7 2.1) Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen 2.2) Contactdozen 2.3) Verlichtingsarmaturen 2.4) Overige vast aangesloten elektrisch materieel 3) Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen B3.6 4) Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen in bijzondere ruimte 5) Isolatieweerstand, stroomketens van eindgroepen in de volgende omgevingen: 5.1) bouw- en sloopterreinen 5.2) vochtige omgeving 5.3) buitenterrein 6) Circuitimpedantie P-N of P-P; B3.7 6.1 Contactdozen; 7) Circuitimpedantie P-PE; B3.7 7.1) Schakel- en verdeelinrichtingen klasse 1 7.2) Contactdozen 7.3) vast aangesloten apparaten |  |  |  | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. |  |  |  | Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - Rood • Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; • Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: • Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; • Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - Oranje Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: • Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of • Schade met aanzienlijke gevolgen Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - Geel • Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; • Schade kan gevolgen hebben. Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Opmerking - Blauw • Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; • Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - Nader onderzoek is noodzakelijk De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt.
| De visuele controle van elektrisch materieel bestaat uit het controleren van de volgende punten: (B4.1): • elektrisch materieel is geïnstalleerd volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; • elektrisch materieel is geschikt voor de omgeving; • elektrisch materieel is veilig voor het te verwachten gebruik. Producteisen volgens NEN-EN-IEC 61439-1 De visuele controle van schakel- en verdeelinrichtingen bestaat uit het controleren van de volgende punten: Algemeen (Let op Conformiteits- verklaring) • elektrisch materieel is bestand tegen het maximale kortsluitvermogen dat kan optreden; • de schakel- en verdeelinrichting wordt gebruikt volgens de productvoorschriften; • de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van degeneratie die de veiligheid in gevaar kan brengen; • de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van oververhitting; • de schakel- en verdeelinrichting is vrij van vuil en vocht; Opmerking: Vuil is o.a. vet, olie, chemicaliën en stof; • de overstroombeveiliging van de SVI is juist gekozen; • de SVI is geschikt voor zijn omgeving • de SVI is geschikt voor de gebruiker • de SVI is geschikt voor de bedrijfsomstandigheden, gelet op de voeding vanuit twee of meer voedingsbronnen (7) • de SVI voldoet aan de constructie-eisen (8.3, 8.6, 8.8) • de SVI heeft de juiste gebruikseigenschappen (9.2, 9.3, 9.3.4) • de opstelling en installatie van de overspanningsbeveiliging is juist (NEN-EN-IEC 62305) Visuele beoordeling volgens NEN 1010 • De gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok, waaronder metalen gestellen (h.41) • De aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden (h4.42 en Rubriek 527) • De gekozen beschermingsmethode en keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom (h4.43 en Rubriek 523) • De keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen (h43 en Rubriek 536) • De keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar gespecificeerd (h.43 en Rubriek 534) • De keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars (h.46 en Rubriek) • De keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden en mechanische belasting (Rubrieken 422,512.2 en 522, bijlage 51A/B) • De aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (Rubriek 514.3) • De aanwezigheid van schema's en tekeningen, waarschuwingsborden of vergelijkbare informatie (Rubriek 514.5) • De aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (Rubriek 214) • De deugdelijkheid van de aansluitingen van leidingen (Rubriek 526) • De keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, en hun aansluitingen (h.54) • De bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (Rubrieken 513 en 514) • De maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen (Rubriek 444) • De vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen (Rubriek 411) • De keuze en installatie van de leidingsystemen (Rubrieken 521 en 522) De visuele inspectie moet ook alle speciale bepalingen voor bijzondere installaties of locaties omvatten (Deel 7) De volgorde van het uitvoeren van metingen is van belang. Werkzaamheden waar een cijfer voor de omschrijving staat, moeten in de gegeven volgorde worden uitgevoerd. 1. Het ononderbroken zijn van geleiders (6.4.3.2) 2. Isolatieweerstand van de elektrische installatie (6.4.3.3) Bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (6.4.3.4) Weerstand/impedantie van vloeren en wanden (6.4.3.5) Polariteit (6.4.3.6) Automatische uitschakeling van de voeding (B4.6 (6.4.3.7)) Aanvullende bescherming (B4.5 en 6.4.3.8) Verificatie van de fasevolgorde (6.4.3.9) Functionele beproevingen (6.4.3.10) Spanningsverlies (B4.3) Ononderbroken zijn van de beschermingsleiding: 1. Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen, 2. Contactdozen, 3. Verlichtingsarmaturen, 4. Overige vast aangesloten elektrisch materieel Ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen bijzondere ruimte volgens NEN 1010 deel 7: 1. Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen, 2. Contactdozen, 3. Verlichtingsarmaturen, 4. Overige vast aangesloten elektrisch materieel Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen in bijzondere ruimten* Aardlekbeveiliging (B4.5) Goede werking van: • Scheiders in schakel- en verdeelinrichtingen • Werkschakelaars • Veiligheidsketens Circuitimpedantie P-N of P-P: (B4.6) • Schakel- en verdeelinrichtingen • Contactdozen • Vast aangesloten apparaten Circuitimpedantie P-PE: (B4.6) • Schakel- en verdeelinrichtingen klasse 1 • Contactdozen • Vast aangesloten apparaten *Bijzondere ruimten zijn ruimten die beschreven worden in NEN 1010 deel 7. Verificatie dat de elektrische uitrusting overeenstemt met de technische documentatie (18.1) Verificatie van het ononderbroken zijn van de beschermingsketen (Beproeving 1 van 18.2.2) Bij foutbescherming door automatische uitschakeling van de voeding moeten de voorwaarden voor de bescherming door automatische uitschakeling worden geverifieerd (18.2) Meting van de isolatieweerstand (18.3) Spanningsbeproeving (18.4) Bescherming tegen restspanningen (18.5) Verificatie dat aan de relevante eisen wordt voldaan (8.2.6) Functionele beproevingen (18.6) | [10 empty] | Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - Rood • Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; • Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: • Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; • Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - Oranje Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: • Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of • Schade met aanzienlijke gevolgen Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - Geel • Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; • Schade kan gevolgen hebben. Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Opmerking - Blauw • Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; • Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - Nader onderzoek is noodzakelijk De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt.
Bedrijfsomstandigheden | 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de belastingsstromen. 2) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de kortsluitstromen die kunnen optreden. 3) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de stootspanningen die kunnen optreden. 4) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor het feitelijk of voorzienbaar gebruik. 5) Waar relevant moet elektrisch materieel periodiek worden onderhouden. |  | Wederzijdse beïnvloeding | 1) De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan de specificatie van de fabrikant voorschrijft. 2) Elektrisch materieel moet vrij staan en voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal. 3) Elektrisch materieel met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 90 °C moet voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal of daarvan zijn afgeschermd. 4) De luchtspleet tussen blanke delen die onder spanning staan moet voldoende groot zijn. |  | Uitwendige invloeden | 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. 2) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 3) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 4) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 5) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 6) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 7) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 8) Bij de aanwezigheid van de kans op stootbelasting moet elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 9) Bij aanwezigheid van trillingen moet elektrisch materieel daartegen bestand zijn. 10) Bij de aanwezigheid van dieren mag elektrisch materieel daardoor niet kunnen worden aangetast. 11) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan UV-straling dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 12) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan externe warmtebronnen dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 13) Elektrisch materieel mag geen isolatiefout hebben. 14) Elektrisch materieel moet uitwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof en geleidend stof. 15) Elektrisch materieel moet inwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof, geleidend stof en vocht. | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Automatisch uitschakelen van de voeding | 1) Automatisch uitschakelen van de voeding 2) Circuitimpedantie tussen fasegeleider en beschermingsgeleider 3) Onderbreking van de beschermingsgeleider. 4) Werking van de aardlekschakelaar. 5) Een leiding moet op correcte wijze tegen overbelasting zijn beveiligd. 6) Een leiding moet op correcte wijze tegen kortsluiting zijn beveiligd.Beveiliging tegen overspanning. |  | Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - Rood • Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; • Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: • Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; • Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - Oranje Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: • Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of • Schade met aanzienlijke gevolgen Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - Geel • Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; • Schade kan gevolgen hebben. Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Opmerking - Blauw • Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; • Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - Nader onderzoek is noodzakelijk De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt.
Visuele beoordeling Algemeen | De visuele controle wordt aangevuld met de volgende punten: - elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; - elektrisch materieel is geschikt voor de gebruiker; - elektrisch materieel is geschikt voor zijn omgeving; - elektrisch materieel is veilig voor gebruik. - de zonnestroominstallatie mag andere installaties niet nadelig beïnvloeden - de noodzakelijke informatie aanwezig is en de juiste informatie vermeld is - de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen. - er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn Gedurende de visuele inspectie wordt vastgesteld of de pv-installatie de brandveiligheid van het bouwwerk niet nadelig beïnvloed, met als minimale aandachtspunten: - is de omvormer in de nabijheid van brandbaar materiaal geïnstalleerd? - is de installatie over een brandscheiding aangebracht? - liggen de panelen binnen gepaste afstand van lichtstraten of brandscheidingen Constructie: - Controle zonnestroominstallatie en plaatsing ten opzichte van EBI-verslag (basisverslag). - Het daksysteem aangelegd volgens het ballastplan |  | Visuele beoordeling AC/DC-installatie algemeen | Elektrisch materieel: - voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant - is gekozen en geïnstalleerd volgens NEN 1010, IEC 61439-1 en volgens de instructies van de fabrikant; Bij de inspectie moet ten minste het volgende worden nagegaan: - de keuze en instelling van beveiligingen bewakingstoestellen - de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders - de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen AC-installatie SVI - Voldoet aan de constructie eisen - De juiste gebruikseigenschappen heeft |  | Metingen en beproevingen AC-installatie | Elektrisch materieel: - voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant - is gekozen en geïnstalleerd volgens NEN 1010, IEC 61439-1 en volgens de instructies van de fabrikant; Bij de inspectie moet ten minste het volgende worden nagegaan: - de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok - de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden - de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies. - de keuze en instelling van beveiligingsen bewakingstoestellen - de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen - de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden - de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders - de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen AC-installatie SVI - Is geschikt voor de bedrijfsomstandigheden. Specifiek gelet op dubbele invoeding - Voldoet aan de constructie eisen - De juiste gebruikseigenschappen heeft - Opstelling en installatie van overspanningsbeveiliging juist is DC-installatie Tijdens de inspectie van de DC zijde moet worden beoordeelt dat de: - de juiste installatie van de kabelwegen - maximale PV-array spanning niet overschreden wordt - installatie bestand is tegen uitwendige invloeden als wind, sneeuw temperatuur en corrosie - bevestiging op het dak en dak doorvoeren waterbestendig zijn • Bescherming tegen elektrische schok • Bescherming tegen effecten van isolatiefouten • Bescherming tegen overstroom • Veiligheidsaarding en vereffening • Bescherming tegen effecten van bliksem en overspanning • Keuze en montage van elektrische materieel | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Metingen en beproevingen DC-installatie | - Ononderbroken van zijn de beschermingsen vereffeningsleidingen - Uitvoeren van de polariteitstest van DC bekabeling. - Strengcombinatietest. Indien meerdere strengen zijn gecombineerd, kan een streng met verwisselde polariteit over het hoofd worden gezien. De - polariteit behoort te worden gecontroleerd. - Meting van de open klemspanning UOC. De gemeten waarde per streng UOC behoort te worden vergeleken met de verwachte UOC. - Meting van de DC-stroom: kortsluitstroom ISC (of de operationele stroom). - Functionele beproeving (schakelaars, omvormer, test bij wegvallen van de spanning, testprocedure omvormer volgens voorschrift fabrikant). - Meting van de isolatieweerstand DC-circuits |  | Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - Rood • Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; • Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: • Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; • Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - Oranje Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: • Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of • Schade met aanzienlijke gevolgen Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - Geel • Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; • Schade kan gevolgen hebben. Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Opmerking - Blauw • Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; • Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - Nader onderzoek is noodzakelijk De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt.
Visuele beoordeling Algemeen | De visuele controle wordt aangevuld met de volgende punten: - elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; - elektrisch materieel is geschikt voor de gebruiker; - elektrisch materieel is geschikt voor zijn omgeving; - elektrisch materieel is veilig voor gebruik. - de zonnestroominstallatie mag andere installaties niet nadelig beïnvloeden - de noodzakelijke informatie aanwezig is en de juiste informatie vermeld is - de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen. - er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn Gedurende de visuele inspectie wordt vastgesteld of de pv-installatie de brandveiligheid van het bouwwerk niet nadelig beïnvloed, met als minimale aandachtspunten: - is de omvormer in de nabijheid van brandbaar materiaal geïnstalleerd? - is de installatie over een brandscheiding aangebracht? - liggen de panelen binnen gepaste afstand van lichtstraten of brandscheidingen Constructie - Controle aanwezigheid goedgekeurde constructieberekening van het dak inclusief de zonnestroominstallatie. - Controle installatie en plaatsing ten opzichte van constructieberekening. - Het daksysteem aangelegd volgens het ballastplan Bij in-dak-systemen: - is de brandwerendheid van de dakisolatie voldoende - blokkering van luchtstromen of risico daarop - voldoende ruimte tussen paneel en isolatie - voldoende ventilatie |  | Visuele beoordeling AC/DC-installatie algemeen | Elektrisch materieel: - voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen en aan de instructies van de fabrikant - is gekozen en geïnstalleerd volgens NEN 1010, IEC 61439-1 en volgens de instructies van de fabrikant; Bij de inspectie moet ten minste het volgende worden nagegaan: - de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok - de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden - de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies. - de keuze en instelling van beveiligingsen bewakingstoestellen - de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen - de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden - de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders - de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen AC-installatie SVI - Is geschikt voor de bedrijfsomstandigheden. Specifiek gelet op dubbele invoeding - Voldoet aan de constructie eisen - De juiste gebruikseigenschappen heeft - Opstelling en installatie van overspanningsbeveiliging juist is DC-installatie Tijdens de inspectie van de DC zijde moet worden beoordeelt dat de: - de juiste installatie van de kabelwegen - maximale PV-array spanning niet overschreden wordt - installatie bestand is tegen uitwendige invloeden als wind, sneeuw temperatuur en corrosie - bevestiging op het dak en dak doorvoeren waterbestendig zijn • Bescherming tegen elektrische schok • Bescherming tegen effecten van isolatiefouten • Bescherming tegen overstroom • Veiligheidsaarding en vereffening • Bescherming tegen effecten van bliksem en overspanning • Keuze en montage van elektrische materieel |  | Metingen en beproevingen AC-installatie | - Ononderbroken van zijn de beschermingsen vereffeningsleidingen - Meting van de isolatieweerstand - Beproeving van het toestel voor aardlekbeveiliging (indien toegepast). - De circuitimpedanties van de foutstroomketens - Bepalen van het spanningsverlies op de aansluiting van de omvormer |  | Metingen en beproevingen DC-installatie | - Ononderbroken van zijn de beschermingsen vereffeningsleidingen - Uitvoeren van de polariteitstest van DC bekabeling. - Strengcombinatietest. Indien meerdere strengen zijn gecombineerd, kan een streng met verwisselde polariteit over het hoofd worden gezien. De - polariteit behoort te worden gecontroleerd. - Meting van de open klemspanning UOC. De gemeten waarde per streng UOC behoort te worden vergeleken met de verwachte UOC. - Meting van de DC-stroom: kortsluitstroom ISC (of de operationele stroom). - Functionele beproeving (schakelaars, omvormer, test bij wegvallen van de spanning, testprocedure omvormer volgens voorschrift fabrikant). - Meting van de isolatieweerstand DC-circuits |  | Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - Rood • Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; • Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: • Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; • Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - Oranje Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: • Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of • Schade met aanzienlijke gevolgen Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - Geel • Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; • Schade kan gevolgen hebben. Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Opmerking - Blauw • Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; • Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - Nader onderzoek is noodzakelijk De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt.
Visuele inspectie | a) de noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld is; b) de verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijn; c) de eventueel aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzaken; d) er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijn, e) het elektrisch materieel ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen, zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de productnormen, installatienormen en leveranciersvoorschriften; f) de gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijn; g) de verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijn; h) de juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteld; i) de veiligheidsketens in orde zijn; j) de aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functioneren; k) de elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisen. | NEN 3140 Visuele inspectie | Metingen en beproevingen | a) de beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen, zie 5.101.5.3; b) de circuitimpedanties van de foutstroomketens, zie 5.101.5.4; c) de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie), zie 5.101.5.6; d) de isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie, zie 5.101.5.7; e) de veilige scheiding van stroomketens, zie 5.101.5.8; f) de goede werking van aardlekbeveiligingen, zie 5.101.5.9; g) de goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom, zie 5.101.5.10; h) de goede werking van de veiligheidsketens, zie 5.101.5.11; i) de goede werking van veiligheidssignaleringen; j) de deugdelijkheid van de verbindingen, zie 5.101.5.12. | NEN 3140 Metingen en beproevingen |  |  | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. Aanvullende onderzoeken zijn op verzoek van de opdrachtgever en optioneel ten opzichte van de norm NEN 3140.
Bedrijfsomstandigheden | 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de belastingsstromen. 2) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de kortsluitstromen die kunnen optreden. 3) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de stootspanningen die kunnen optreden. 4) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor het feitelijk of voorzienbaar gebruik. 5) Waar relevant moet elektrisch materieel periodiek worden onderhouden. |  | Wederzijdse beïnvloeding | 1) De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan de specificatie van de fabrikant voorschrijft. 2) Elektrisch materieel moet vrij staan en voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal. 3) Elektrisch materieel met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 90 °C moet voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal of daarvan zijn afgeschermd. 4) De luchtspleet tussen blanke delen die onder spanning staan moet voldoende groot zijn. |  | Uitwendige invloeden | 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. 2) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 3) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 4) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 5) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 6) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 7) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 8) Bij de aanwezigheid van de kans op stootbelasting moet elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 9) Bij aanwezigheid van trillingen moet elektrisch materieel daartegen bestand zijn. 10) Bij de aanwezigheid van dieren mag elektrisch materieel daardoor niet kunnen worden aangetast. 11) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan UV-straling dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 12) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan externe warmtebronnen dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 13) Elektrisch materieel mag geen isolatiefout hebben. 14) Elektrisch materieel moet uitwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof en geleidend stof. 15) Elektrisch materieel moet inwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof, geleidend stof en vocht. | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. | Automatisch uitschakelen van de voeding | 1) Automatisch uitschakelen van de voeding 2) Circuitimpedantie tussen fasegeleider en beschermingsgeleider 3) Onderbreking van de beschermingsgeleider. 4) Werking van de aardlekschakelaar. 5) Een leiding moet op correcte wijze tegen overbelasting zijn beveiligd. 6) Een leiding moet op correcte wijze tegen kortsluiting zijn beveiligd.Beveiliging tegen overspanning.
Visueel | a) de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41); b) de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding (zie 42 en rubriek 527); c) de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies (zie hfst 43 en de rubrieken 523 en 525); d) de keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie hoofdstuk 53); e) de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen (zie rubriek 536); f) de keuze van het elektrisch materieel en beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden (rubriek 422, 512.2, 522); g) de juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (zie 514.3); h) de verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen (zie rubriek 536); i) de aanwezigheid van schema’s en tekeningen, waarschuwingsborden of andere vergelijkbare informatie (zie 514.5); j) de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (zie rubriek 514); k) de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders (zie rubriek 526); l) de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen (zie hoofdstuk 54); m) de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (zie de rubrieken 513 en 514). |  | Metingen en beproeving | a) het ononderbroken zijn van geleiders (zie 61.3.2); b) isolatieweerstand van de elektrische installatie (zie 61.3.3); c) bescherming door scheiding van stroomketens bij toepassing van SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (zie 61.3.4); d) isolatieweerstand van vloeren en wanden (zie 61.3.5); e) automatische uitschakeling van de voeding (zie 61.3.6); f) aanvullende bescherming (zie 61.3.7); g) bepaling van de polariteit (zie 61.3.8); h) controle op de fasevolgorde (zie 61.3.9); i) functionele en operationele beproevingen (zie 61.3.10); j) spanningsverlies (zie 61.3.1 1). |  |  |  | Nieuwe elektrische installaties worden onderricht aan een eerste inspectie volgens NEN 1010 De inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NEN 1010:2015+C2:2016 hoofdstuk 61 |  |  |  | De beoordelingscriteria van de eerste inspectie van een elektrische installatie zijn beschreven in deel 6 van de NEN 1010. Door het uitvoeren van controle, meting en beproeving, voor zover in redelijkheid uitvoerbaar, wordt getoetst of wordt voldaan aan de eisen van de delen van de NEN 1010.
Visueel | 6.4.2 Visuele inspectie 6.4.2.1 Visuele inspectie moet voorafgaan aan metingen en beproevingen en moet in het algemeen worden uitgevoerd wanneer de installatie nog spanningsloos is. 6.4.2.2 Visuele inspectie moet worden uitgevoerd om vast te stellen dat elektrisch materieel dat deel uitmaakt van de vaste installatie: — voldoet aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen; OPMERKING Dit kan worden vastgesteld aan de hand van informatie van de fabrikant, merktekens of een certificaat. — is gekozen en geïnstalleerd volgens deze norm en volgens de instructies van de fabrikant; — niet zodanig zichtbaar is beschadigd dat de veiligheid nadelig wordt beïnvloed. 6.4.2.3 Bij de visuele inspectie moet ten minste en voor zover van toepassing het volgende worden nagegaan: a) de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok (zie hoofdstuk 41); b) de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en ter bescherming tegen thermische invloeden (zie hoofdstuk 42 en rubriek 527); c) de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom (zie hoofdstuk 43 en de rubriek 523); d) de keuze, instelling, selectiviteit en coördinatie van beveiligings- en bewakingstoestellen (zie [C1>[nlb>rubrieken 531 t/m 536 en 538<nlb]C1]); e) de keuze, locatie en installatie van geschikte overspanningsafleiders (SPD’s) waar gespecificeerd (zie rubriek 534); f) de keuze, locatie en installatie van geschikte scheiders en schakelaars (zie rubriek 537); g) de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden en mechanische belasting (zie rubrieken 422, 512.2 en 522); h) de aanduiding van nul- en beschermingsleidingen (zie 514.3); i) de aanwezigheid van schema’s en tekeningen, waarschuwingsborden of vergelijkbare informatie zie 514.5); j) de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke (zie rubriek 514); k) de deugdelijkheid van de aansluitingen van leidingen (zie rubriek 526); l) de keuze en installatie van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende vereffeningsleidingen, en hun aansluitingen (zie hoofdstuk 54); m) de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud (zie de rubrieken 513 en 514); n) de maatregelen tegen elektromagnetische verstoringen (zie rubriek 444); o) de vereffening van aanraakbare vreemde geleidende delen (zie rubriek 411); p) de keuze en installatie van de leidingsystemen (zie rubrieken 521 en 522). De visuele inspectie moet ook alle speciale bepalingen voor bijzondere installaties of locaties omvatten. |  | Meting en beproevingen | De volgende metingen en beproevingen moeten worden uitgevoerd waar relevant, en wel bij voorkeur in de gegeven volgorde: a) het ononderbroken zijn van geleiders (zie 6.4.3.2); b) isolatieweerstand van de elektrische installatie (zie 6.4.3.3); c) bescherming door SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding (zie 6.4.3.4); d) weerstand/impedantie van vloeren en wanden (zie 6.4.3.5); e) polariteit (zie 6.4.3.6); f) automatische uitschakeling van de voeding (zie 6.4.3.7); g) aanvullende bescherming (zie 6.4.3.8); h) [C1>controle<C1] van de fasevolgorde (zie 6.4.3.9); i) functionele beproevingen (zie 6.4.3.10); j) spanningsverlies (zie 6.4.3.11). |  |  |  | Nieuwe elektrische installaties worden onderricht aan een eerste inspectie volgens NEN 1010 De inspectie wordt uitgevoerd op basis van de NEN 1010:2020+C1:2025 hoofdstuk 6.4 |  |  |  | De beoordelingscriteria van de eerste inspectie van een elektrische installatie zijn beschreven in deel 6 van de NEN 1010. Door het uitvoeren van controle, meting en beproeving, voor zover in redelijkheid uitvoerbaar, wordt getoetst of wordt voldaan aan de eisen van de delen van de NEN 1010.
SCIOS SCOPE 8 | VISUEEL 1) De elektrische installatie volgens: 2) B3.01, visuele controle elektrisch materieel: 2.1) elektrisch materieel is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant en geldende installatie- en productnormen; 2.2) elektrische materieel is geschikt voor de gebruiker; 2.3) elektrische materieel is geschikt voor zijn omgeving; 2.4) elektrisch materieel is veilig voor gebruik; 3) B3.02 visuele controle schakel- en verdeelinrichtingen: 3.1) elektrisch materieel is bestand tegen het maximale kortsluitvermogen dat kan optreden; 3.2) de schakel- en verdeelinrichting wordt gebruikt volgens de productvoorschriften; 3.3) de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van degeneratie; 3.4) de schakel- en verdeelinrichting vertoont geen sporen van oververhitting; 3.5) de schakel- en verdeelinrichting is vrij van vuil en vocht; 3.6) Bij componenten waarbij periodiek onderhoud noodzakelijk is, moet worden gecontroleerd of dit daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 3.7) De overstroombeveiliging van de schakel- en verdeelinrichting is juist gekozen. 3.8) De schakel- en verdeelinrichting is geschikt voor zijn omgeving. 3.9) De schakel- en verdeelinrichting is geschikt voor de gebruiker. 4) B3.04 eisen m.b.t. de opbouw van de installatie t.o.v. de omgeving en gebruik: 4.1) Bij de inspectie van de elektrische installatie moet rekening worden gehouden of de elektrische installatie geschikt is voor veilig gebruik. 4.2) De elektrische installatie moet afgestemd zijn op de eisen m.b.t. de opbouw van de installatie t.o.v. de omgeving en het gebruik. Met name: 4.4) de handelingen die worden uitgevoerd door gebruiker; 4.5) veiligheidsmaatregelen die zijn genomen; 4.6) toegang tot ruimtes met elektrisch gevaar; 4.7) schoonmaken van ruimten; 4.8) aanraakveiligheid van schakel- en verdeelinrichtingen; METINGEN EN BEPROEVINGEN 1) Ononderbroken zijn van de beschermingsleiding: B3.6 of B3.7 1.1) Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen 1.2) Contactdozen 1.3) Verlichtingsarmaturen 1.4) Overige vast aangesloten elektrisch materieel 1.5) Ononderbroken zijn van de beschermingsleidingen bijzondere ruimte: B3.6 of B3.7 2.1) Verbindingen in de schakel- en verdeelinrichtingen 2.2) Contactdozen 2.3) Verlichtingsarmaturen 2.4) Overige vast aangesloten elektrisch materieel 3) Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen B3.6 4) Ononderbroken zijn van de vereffeningsleidingen in bijzondere ruimte 5) Isolatieweerstand, stroomketens van eindgroepen in de volgende omgevingen: 5.1) bouw- en sloopterreinen 5.2) vochtige omgeving 5.3) buitenterrein 6) Circuitimpedantie P-N of P-P; B3.7 6.1 Contactdozen; 7) Circuitimpedantie P-PE; B3.7 7.1) Schakel- en verdeelinrichtingen klasse 1 7.2) Contactdozen 7.3) vast aangesloten apparaten |  | SCIOS SCOPE 10 | BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de belastingsstromen. 2) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de kortsluitstromen die kunnen optreden. 3) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de stootspanningen die kunnen optreden. 4) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor het feitelijk of voorzienbaar gebruik. 5) Waar relevant moet elektrisch materieel periodiek worden onderhouden. WEDERZIJDSE BEÏNVLOEDING 1) De oppervlaktetemperatuur mag niet hoger zijn dan de specificatie van de fabrikant voorschrijft. 2) Elektrisch materieel moet vrij staan en voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal. 3) Elektrisch materieel met een oppervlaktetemperatuur hoger dan 90 °C moet voldoende afstand hebben tot brandbaar materiaal of daarvan zijn afgeschermd. 4) De luchtspleet tussen blanke delen die onder spanning staan moet voldoende groot zijn. UITWENDIGE INVLOEDEN 1) Elektrisch materieel moet geschikt zijn voor de omgevingstemperatuur. 2) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 3) Bij de aanwezigheid van water of vocht moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 4) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 5) Bij de aanwezigheid van vreemde voorwerpen of stof moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 6) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel aanvullend zijn beschermd. 7) Bij de aanwezigheid van corrosieve of verontreinigende stoffen moet elektrisch materieel de juiste beschermingsgraad hebben. 8) Bij de aanwezigheid van de kans op stootbelasting moet elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 9) Bij aanwezigheid van trillingen moet elektrisch materieel daartegen bestand zijn. 10) Bij de aanwezigheid van dieren mag elektrisch materieel daardoor niet kunnen worden aangetast. 11) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan UV-straling dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 12) Als elektrisch materieel wordt blootgesteld aan externe warmtebronnen dan moet het elektrisch materieel daarvoor geschikt zijn of aanvullend zijn beschermd. 13) Elektrisch materieel mag geen isolatiefout hebben. 14) Elektrisch materieel moet uitwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof en geleidend stof. 15) Elektrisch materieel moet inwendig vrij zijn van vervuiling zoals brandbaar stof, geleidend stof en vocht. AUTOMATISCH UITSCHAKELEN VAN DE VOEDING 1) Automatisch uitschakelen van de voeding 2) Circuitimpedantie tussen fasegeleider en beschermingsgeleider 3) Onderbreking van de beschermingsgeleider. 4) Werking van de aardlekschakelaar. 5) Een leiding moet op correcte wijze tegen overbelasting zijn beveiligd. 6) Een leiding moet op correcte wijze tegen kortsluiting zijn beveiligd.Beveiliging tegen overspanning. |  |  |  | Indien blijkt dat tijdens de inspectie de huidige norm strenger is of sterk afwijkt t.o.v. het rechtens verkregen niveau dan zal indien wettelijk toegestaan de dan geldige norm worden toegepast. |  |  |  | Bij een gebrek of afwijking van een standaard met onmiddellijk gevaar is het volgende uitgevoerd: - het wordt onmiddellijk uit bedrijf genomen en bovendien beveiligd tegen opnieuw inschakelen en/of; - het wordt onmiddellijk hersteld en/of; - het wordt direct gemeld aan de opdrachtgever. Gebreken worden geclassificeerd volgens SCIOS Informatieblad 22. De classificatie volgens IB22 is als volgt: Ernstig - Rood • Het gevaar op letsel is voortdurend aanwezig of; • Schade met verstrekkende gevolgen. Actie Er moeten direct maatregelen worden genomen. Indien bereikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden: • Deze constatering moet mondeling en schriftelijk worden gemeld; • Direct veiligstellen/verhelpen/oplossen. Serieus - Oranje Bij een voorzienbare gebeurtenis of een enkele fout: • Het gevaar van blijvend letsel/ onherstelbaar letsel kan zich voor doen of • Schade met aanzienlijke gevolgen Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Gering - Geel • Het gevaar van herstelbaar letsel kan zich voordoen of; • Schade kan gevolgen hebben. Actie • Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport. • Moet binnen 3 maanden worden hersteld Opmerking - Blauw • Er is minimaal gevaar/voldoet niet aan de uitgangspunten of; • Het gevolg levert onder normale bedrijfsomstandigheden geen gevaar op. Actie Schriftelijk vastleggen in een inspectierapport, indien overeengekomen. NO - Nader onderzoek is noodzakelijk De opmerkingen met de classificatie NO zijn ten tijde van de inspectie niet nader door de inspecteur onderzocht. De reden hiervan is dat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren. Er kan niet worden vastgesteld of de opmerkingen met kwalificatie NO een gebrek is. Vervolgafspraken moeten worden gemaakt.